DBXX

内蒙古自治区地方标准

DB XX/ XXX-2011

住宅采暖室内空气温度测量方法

Measurement method of air temperature in residential building for space heating

XXXX - X-XX发布

2011 -10 -15实施

内蒙古自治区质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　术语和定义	1

3　测量仪器技术要求	1

4　测量条件	2

5　测量方法	2

5.1　方法一（适用于第三方检测机构进行的室温测量）	2

5.2　方法二（适用于日常室温监测）	3

6　数据处理	3

6.1　单点测量结果计算	3

6.2　多点测量结果计算	3

6.3　数据修约	4

7　测量记录与报告	4

附录A（资料性附录）　室内测量点选择示意图	5

附录B（资料性附录）　室内测量点高度示意图	6

附录C（资料性附录）　室内空气温度测量原始记录参考格式	7

附录D（资料性附录）　室内空气温度测量报告参考格式	10

参考文献	12

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009中给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区质量技术监督局提出并归口。

本标准由内蒙古自治区质量技术监督局组织实施。

本标准起草单位：内蒙古自治区计量测试研究院。

本标准主要起草人：肖利华、刘峰、闫立新、宋薇、张晓梅。

本标准为首次发布。

住宅采暖室内空气温度测量方法

- 范围

本标准规定了住宅采暖室内空气温度测量的测量仪器技术要求、测量条件、测量方法、数据处理及测量记录与报告的相关要求。

本标准适用于以温度测量器具在集中供暖住宅室内进行的空气温度测量(包括第三方检测机构进行的室温测量和日常室温监测)。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 温度测量器具  temperature measuring instrument

可对温度进行测量的计量器具。本标准特指对住宅室内空气温度进行测量的仪器，包括数字温度计、水银温度计、温度巡回检测仪等。

- 温度巡回检测仪  temperature itinerant detecting instrument

可同时进行多通道温度测量的数字温度计。

- 测量仪器技术要求

  - 测量仪器应符合表1的要求，也可采用符合表1技术要求的其它温度测量仪器。

  - 使用的计量器具必须经过计量检定或校准，并保证检定或校准封记完好。

注：经校准的计量器具校准周期不超过一年。

表1  测量仪器及技术要求

| 仪器名称 | 用 途 |  | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字温度计 | 室内空气温度单点测量 |  | 测量范围应覆盖0℃～50℃ 最大允许误差不超过±0.5℃ 分辨力（分度值）应≤0.2℃ | 证书中应包括14℃、16℃、18℃、20℃的修正值 |
| 水银温度计 | 室内空气温度单点或多支多点测量 |  |  |  |
| 温度巡回 检测仪 | 室内空气温度单点、多点测量 |  |  | 通道数不应少于5通道；证书中应包括14℃、16℃、18℃、20℃的修正值 |
| 表1 测量仪器及技术要求（续） |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  | 用 途 | 技术要求 | 备 注 |
| 秒 表 |  | 计 时 | 最小分度值应不大于1s | —— |
| 钢卷尺 |  | 确定房间测量点位置 | 量程应不小于10m,分度值应不大于1mm，准确度应≤二级 | —— |
| 专用支架 |  | 在规定位置放置温度计 | —— | —— |

- 测量条件

  - 测量时应关闭户门和外窗。

  - 测量时传感器应避免阳光直射或其它冷、热源干扰。

  - 读数时应避免人员走动。

  - 测量时，必须携带并出示测量仪器有效期内的计量检定或校准证书的原件或复印件。

  - 测量时，应记录测量环境的即时状态。

- 测量方法

  - 方法一（适用于第三方检测机构进行的室温测量）

    - 测量点的确定

      - 房间使用面积不大于16m2时，温度测量点应选择距离外墙内表面不小于（1.5±0.05）m，距离内墙表面不小于（1.0±0.05）m，距地面正上方（1.2～1.5）m范围内的位置作为测量点。

      - 房间使用面积大于16m2时，应进行多点温度测量，测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。

      - 如被测房间使用面积过小，测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时，选取房间的几何中心距地面高1.2米至1.5米为测量点。

注：室内测量点选择示意图，参见附录A; 附录B。

    - 测量

      - 单点测量

用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上，使温度测量器具处于正常工作状态，仪表显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数，每分钟读数一次，共计3次。测量结果按6.1条公式（1）和公式（2）计算。

      - 多点测量

用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.2确定的5个测量点上，使温度测量器具处于正常工作状态，仪表显示值在10min内变化不超过0.2℃时开始读数，每分钟内5个测量点依次读数一次，共计3次。测量结果按6.2条公式（3）、公式（4）和公式（5）计算。

  - 方法二（适用于日常室温监测）

日常室温监测时宜选用符合表1技术要求的温度测量仪器。测量点应设于室内活动区域，且距楼层地面高度1.2m～1.5m范围内的位置。温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数，每分钟读数一次，共计3次。

- 日常室温监测是指供热企业、物业服务以及其他相关机构对住宅进行的室内空气温度抽测及定期巡检等室温测量。

- 活动区域是指在室内居住空间内，由距地面或楼面100mm和1800mm，距内墙表面300mm，距外墙内表面或固定的采暖空调设备外轮廓线600mm的所有平面所围成的区域。

- 数据处理

  - 单点测量结果计算

测量平均值按公式（1）计算：

tc=13i=13ti 	(1)

室内空气温度测量结果按公式（2）计算：

t=tc+tx 	(2)

式中：

ti——测量点第i次温度测量值(i=1、2、3)，℃；

tc——测量点的温度测量平均值，℃；

tx——温度测量器具证书中给出的温度修正值，℃；

t——室内空气温度测量结果，℃。

  - 多点测量结果计算

各测量点测量平均值按公式（3）计算：

tck=13i=13tki 	(3)

各测量点测量结果按公式（4）计算：

tk=tck+txk 	(4)

式中：

tki——第k个测量点第i次温度测量值(i=1、2、3)，℃；

tck——第k个测量点的温度测量平均值，℃；

txk——温度测量器具证书中给出的第k个测量点的温度修正值，℃；

tk——第k个测量点温度测量结果，℃。

室内空气温度测量结果按公式（5）计算：

t=15k=15tk         	(5)

式中：

t——室内空气温度测量结果，℃。

  - 数据修约

室内空气温度测量结果应修约、化整到与仪表分辨力（分度值）一致。

- 测量记录与报告

  - 室内空气温度测量原始记录（适用于方法一）应包括委托方、测量仪器、测量结果、测量人员等信息，参见附录C。

  - 室内空气温度测量报告（适用于方法一）应包括委托方、测量仪器、测量结果、测量单位资质、测量人员等信息，参见附录D。

  - 室内空气温度测量原始记录及报告，宜按照实际情况增加相关内容。

- （资料性附录）
室内测量点选择示意图

室内测量点选择示意图见图A，图A中阴影部分为测量点布放区域。

单位为毫米

- 图A

- （资料性附录）
室内测量点高度示意图

单位为毫米

距地面（1200～1500）mm为检测点

- 图B

- （资料性附录）
室内空气温度测量原始记录参考格式

- C.1  单点室内空气温度测量原始记录参考格式

单点室内空气温度测量原始记录参考格式见表C1（适用于方法一）。

- 表C1     单点室内空气温度测量原始记录参考格式

| 原始记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 测量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |
| 所测房间 |  |  | 使用 面积 |  |  |  | 测量时间 |  |  |  |  |  |
| 室内环境状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度测量器具 |  | 型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 检定/校准证书编号 |  |  |  |
| 测量次数（次） | 测量数据（℃） |  |  | 房间形状及测量点位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量平均值tc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度测量器具修正值 tx（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气温度 测量结果 t（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量员： |  |  |  | 复核员： |  |  |  |  |  | 测量日期： |  |  |

- C.2  多点室内空气温度测量原始记录参考格式

多点室内空气温度测量原始记录参考格式见表C2（适用于方法一）。

- 表C2      多点室内空气温度测量原始记录参考格式

| 原始记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 测量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |
| 所测房间 |  |  | 使用 面积 |  |  |  |  |  | 测量时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内环境状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度测量器具 |  | 型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 检定/校准证书编号 |  |  |  |  |  |
| 各测量点数据（℃） | 0点 |  |  | A点 |  |  |  | B点 |  |  |  | C点 |  |  |  | D点 |
| 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量平均值 tck（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度测量器具各测量点温度修正值 txk（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各测量点测量结果tk（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气温度 测量结果 t（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2 室内空气温度测量原始记录参考格式（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表C2 房间形状及测量点位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量员： |  |  |  |  | 复核员： |  |  |  |  |  |  |  | 测量日期： |  |  |  |

- （资料性附录）
室内空气温度测量报告参考格式

- 表D1      室内空气温度测量报告正面参考格式

- 编号：

室内空气温度测量报告

委托方：

地址：

批准人：

复核员：

测量员：

测量日期：

测量单位（印章）：

- 表D2   室内空气温度测量报告背面参考格式

| 第三方检测机构资质编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量时间 |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 仪 器 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 型 号 |  | 出厂编号 |  | 检 定/校准证书号 | 有效期 |
| 测量所依据的技术文件 |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气温度测量结果 |  |  |  |  |  |  |
| 本报告未加盖测量专用章无效。 未经授权，不得部分复印本报告。 |  |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1] JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

[2] JJF 1007—2007  温度计量名词术语

[3] JJF 1101-2003  环境试验设备温度、湿度校准规范

[4] GB/T 18204.13-2000  公共场所空气温度测定方法

[5] JGJ/T 132-2009  居住建筑节能检测标准

[6] 呼和浩特市城市供热管理条例（呼和浩特市人民代表大会常务委员会公告第13号公布）

_________________________________